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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DEL PARQUE DEPORTIVO LA GARZA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE VALOR ESTIMADO INFERIOR O IGUAL A 100.000 EUROS NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. LICITACIÓN ELECTRÓNICA (SIREC).

Expediente: C101-10AQ-1123-0088.

Título: Servicio de Mantenimiento y Explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Parque Deportivo la Garza (PDG) de Linares (JAEN).

Código CPV: 45259100 
PRIMERA.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas por las que se ha de regir la contratación de la prestación de mantenimiento, supervisión y explotación de la estación depuradora de aguas residuales (en lo sucesivo EDAR) instalada en las instalaciones deportivas del Parque Deportivo La Garza (en lo sucesivo PDG), situado en Ctra. de la Fernandina, Km.4,5, Paraje El Ardal, s/n. 23700 - Linares (Jaén), gestionadas por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S. A. (en lo sucesivo, Turismo y Deporte de Andalucía).

SEGUNDA. - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El Parque Deportivo la Garza cuenta con una EDAR, instalada en el primer semestre de 2021, destinada a la depuración de las aguas residuales generadas en el uso cotidiano de las instalaciones con procedencia de vestuarios y duchas, aseos, lavabos, cocina de bar cafetería, cabañas y limpieza de filtros de la estación depuradora de agua potable (ETAP).

El objetivo de esta depuración es que las aguas resultantes puedan ser infiltradas al terreno o bien reutilizadas, en su caso, para el riego de zonas verdes deportivas, cumpliendo los parámetros de calidad exigidos por la normativa aplicable, para lo que la EDAR cuenta con los elementos de depuración adecuados, así como con las infraestructuras y equipos complementarios necesarios, que son objeto de este servicio y que serán descritos en el apartado correspondiente.
En términos generales, el servicio consistirá en el mantenimiento de todos los elementos que componen el sistema de depuración de aguas residuales de la instalación desde el punto de recogida de las aguas, es decir desde que estas son recogidas a través de las diferentes conducciones y saneamientos, hasta que completan su ciclo de depuración y son devueltas a punto de filtración o acopio, así como la correcta explotación de esta planta para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema y que las aguas resultantes del proceso cumplan con los parámetros de calidad y demás requerimientos de los organismos competentes (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

Se incluye en el mantenimiento objeto de esta licitación no solo los elementos propios o específicos de depuración, como son pozos de bombeo, tanque biológico, desbastadores, rejillas y cestillos, sistema de ultrafiltración, etc., sino también todos los equipos complementarios y de suministro necesarios para su funcionamiento, como son cuadros eléctricos, fontanería auxiliar, bombas de impulsión y recirculación, sopladores, etc., así como las conducciones, tuberías, arquetas y registros que forman parte de todo el sistema de depuración, desde la entrada del influente en el sistema a través de los respectivos pozos de acumulación y homogeneización existentes tanto en la zona de re bombeo de  “Casa Club”, como en la propia planta principal de depuración.
TERCERA.- DESCRIPCIÓN DE LA EDAR.

Será obligatorio, la visita técnica y conocimiento previo de los equipos objeto de esta licitación. Asimismo, la adjudicataria firmará un documento a modo de acta e inventario, donde se reflejará la relación pormenorizada de equipos así como el estado en el que recibe los mismos.

A. Zonas generadoras de vertidos.

Actualmente el complejo deportivo tiene tres puntos generadores de vertido dirigidos a la planta de depuración:

1. Casa club de golf: En esta primera zona los efluentes corresponden a:

- Edificio casa – club, cafetería (cocina), vestuarios (duchas) y aseos.

- Nave de maquinaria, zona taller y patio de limpieza maquinaría

2. Zona Administración: La zona comprende los siguientes edificios:

- Pabellón deportivo, Pistas deportivas (fútbol, padel, etc.), Edificio social.

- Restaurante, Zona de cabañas. Edificio de servicio y duchas. 

3. Estación de tratamiento de agua potable: Agua resultante del lavado de filtros y limpieza de equipos.
B. Caudales y población equivalente.

(Datos estimados en proyecto de ejecución)

Caudales 

Volumen medio diario 85,5 m3/día 

Caudal medio 3,56 m3/h 

Caudal punta 7,73 m3/h 

Población 

Dotación 200 l/hab/día 

Población de diseño 400 hab.equiv.

C. Descripción del proceso de depuración y equipos empleados.

Una vez centralizada toda el agua residual en una única arqueta, ya sea por la conducción de gravedad (zona de administración) o por elevación mediante bomba/s sumergibles desde el pozo de bombeo (zona casa club). El tratamiento de las mismas se realiza siguiendo las siguientes etapas y con la utilización de los equipos descritos:

1.- Pozo de bombeo:  El agua residual procedente de la casa golf y del resto de las instalaciones es recogido en un pozo de bombeo dotado de un cesto de retención de sólidos de inoxidable y 2 bombas sumergibles, las cuales se encargan de impulsar las aguas residuales afluentes dentro de la siguiente etapa de tratamiento. 
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Parámetros de diseño

Tipo de bombas: Sumergibles

Caudal unitario: 7,73 m3/h

Número de bombas instaladas: 2 Ud.

Número de bombas en reserva: 1 Ud.

Altura manométrica: 4,0 m.c.a

Sistema de control: Nivel hidrostático + boyas

Dimensiones:


Diámetro 1,400 m


Altura 3,800 m


Volumen del pozo de bombeo 5 m3

2.- Desbaste: 

Los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por un tamiz con limpieza automática en la entrada en la estación depuradora. 

La instalación del tamiz se hará en un canal artificial (realizado en hormigón) de dimensiones 0,3 m de ancho y una profundidad de 0,4 m, en donde descarga la tubería de impulsión del pozo de bombeo de cabecera de la EDAR. 

En este pre tratamiento se elimina el contenido de sólidos finos y protege las etapas posteriores, a las que van a ser sometidas las aguas residuales. 

Se instalará un tamiz de finos de limpieza automática de tipo circular de 300 mm de ancho de canal por 400 mm de alto de canal (luz de paso 3 mm) con cesta de recogida de sólidos.
El objetivo del tamiz automático es garantizar la retención de partículas superiores a 3 mm que podrían dañar las membranas del sistema de tratamiento. 
[image: image4.emf]Parámetros de diseño

Número de tamiz de finos: 1 Ud.

Luz de paso: 3 mm

Forma de evacuación de residuos: Brazo limpiador
3.- Desengrasado: 

A continuación del sistema de desbaste se instalará un separador de grasas que permitirá la separación y retirada de las grasas que se encuentren en el agua residual. 
El agua se separa de la grasa gracias a la diferencia de densidades provocando la separación del líquido en dos fases: la superior de grasas y la inferior de agua. El efluente se recoge de la parte intermedia, evitando así la salida de las grasas. 
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Definición geométrica 
Material carcasa PRFV

Diámetro 1700 mm

Altura 1100 mm

Volumen útil 2,0 m3
4. EDAR Compacta: 

La estación de tratamiento de aguas residuales se basa en un sistema de tratamiento biológico de fangos activados en aeración prolongada. Es por lo tanto un tratamiento completo que se realiza en dos etapas: desnitrificación y reactor biológico.

La estación estará dividida en tres compartimentos: 

a) Compartimento de desnitrificación: En su interior se encuentra un agitador. El objetivo del agitador es la homogeneización del agua residual del compartimento favoreciendo la desnitrificación (mejor mezcla entre microorganismos y el agua de entrada o fuente de alimentos) así como la liberación del nitrógeno producido. 

b) Reactor biológico: Para la oxigenación del reactor este dispone de una turbina de aireación de funcionamiento en seco trifásica con accesorios, para la aireación dicha turbina de aireación inyecta el aire a través de 21 difusores de membrana, de burbuja entre 1 y 3 mm, caudal de aire de servicio 6-7 m3/h y diámetro del disco 330 mm, provistos de válvula anti retorno. 


La turbina de aireación tiene dos funciones: 

1. La aportación de aire al reactor biológico para mantener las condiciones aerobias y 
que los microorganismos puedan degradar la materia orgánica. 


2. Crear una agitación suficiente para mantener en suspensión los microorganismos. 

La turbina de aireación se encuentra en el interior de una caseta prefabricada, en una bancada plana, con una superficie que abarca el equipo para evitar vibraciones. 

El reactor biológico dispone también de una bomba sumergible para recirculación de fangos entre compartimento del decantador y la entrada de la EDAR y de una bomba sumergible para recirculación interna: Su función es recircular los nitratos a la cámara anóxica inicial. 

c) Así mismo, tras le etapa de oxidación, la EDAR dispone de un compartimento de sedimentación (decantación secundaria) en donde se producirá la separación de la fase líquida y sólida.
Parámetros diseño EDAR compacta

Volumen 115 m3

Diámetro 3,5 m

Longitud 12,2 m

Parámetros diseño compartimiento de desnitrificación.

Volumen 28,41 m3

Parámetros diseño reactor biológico
Volumen 57,31 m3

Número de difusores 21 Ud

Caudal de aire 6-7 M3/h

Parámetros diseño decantación secundaria.
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Volumen 29,27 m3
5.- Sistema de Ultrafiltración y cloración (mod. AZUD watertech RWDU4):
Una vez el efluente es tratado en la EDAR, el mismo sale por gravedad de la EDAR y descarga en un tanque pulmón, desde donde es aspirado por una bomba centrífuga horizontal que alimenta al sistema compacto de ultrafiltración, donde se produce la separación sólida – líquido por filtración mediante tecnología de membranas mediante ultrafiltración. La bomba alimentará los módulos de ultrafiltración, a través de los cuales se producirá el filtrado del afluente. 
La Planta/modulo exterior de ultrafiltración mediante membranas está compuesta por un sistema de retrolavado e inyección de cloro. Incluye bomba de alimentación, filtro de discos de, ultrafiltración de membranas, bomba de contralavado, depósito de contralavado de 350 l, compresor de, bomba soplante, dosificación de hipoclorito, depósito de hipoclorito de 250 l, dosificación de cloro residual, instrumentación (presostatos, caudalímetros, rotámetros, etc.), estructura (bastidor) de acero al carbono y tratamiento anticorrosivo con pintura EPOXI, tuberías y conexiones necesarias, cuadros eléctricos y automatización completa (incluido PLC y pantalla táctil HMI), bancada de hormigón para apoyo.
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Parámetros diseño

Caudal: 92 m3/día

Bomba de alimentación: 1,5 kw

Área de filtrado discos: 1.620 m2

Área de filtrado membranas: 156 m2

Bomba contralavado: 0,7 kw

Depósito contralavado: 350 l

Compresor de aire: 1,5 kw

Bomba soplante: 2,2 kw

Dosificación hipoclorito: 0,02 kw

Deposito hipoclorito: 250 l

Dosificación cloro residual: 0,02 kw

6.- Medición de caudales y toma de muestras:

La medición de caudales se realiza mediante un vertedero triangular y un medidor ultrasónico instalado en arqueta, que verterá el agua medida a una arqueta final de toma de muestras y en la que puede derivarse el agua a lecho filtrante o a colector DN200mm para su desvío a lagos para posterior reutilización por riego. 

7. Lecho de filtración.

Parámetros diseño

Dimensiones 216 m2

Nº Tuberías 8

Diámetro tuberías 110 mm

Longitud tuberías 27 m

Velocidad infiltración 16 mm/h
8. Recogida y bombeo “Casa Club”.
El sistema incluye también una estación de recogida y re bombeo del agua residual procedente del edificio de servicio del campo de golf hacia la EDAR, compuesta por:

8.1. Depósito de acumulación y homogeneización agua residual Casa Club 

Parámetros de diseño 

Diámetro: 1,75 m 

Alura: 1,33 m 

Volumen útil 2 m3 

Tiempo de retención a caudal máximo: >1 h 

Tiempo de retención a caudal punta: >0,2 h 

8.2. Pozo de bombeo de Casa Club 

Parámetros de diseño 

Tipo de bombas: Sumergibles 

Caudal unitario: 6 m3/h 

Número de bombas instaladas: 2 Ud. 

Número de bombas en reserva: 1 Ud. 

Altura manométrica: 7,0 m.c.a 

Sistema de control: Nivel hidrostático + boyas 

Dimensiones: 


Diámetro: 1,615 m 


Altura: 1,715 m 


Profundidad útil: 1,50 m 


Volumen del pozo de bombeo: 3 m3 


Diámetro tubería impulsión: 90 mm 
CUARTA. – OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADJUDICATARIA.

Las obligaciones de la adjudicataria respecto a la EDAR enunciadas, con carácter no exhaustivo, serán las siguientes:
a. Mantener el funcionamiento estable y continuo de la EDAR de forma ininterrumpida, consiguiendo en todo momento unos resultados óptimos en el sistema de tratamiento, realizando la conducción integral de la planta, ajuste de mecanismos, regulación de funcionamiento de equipos, dosificación de reactivos y productos químicos, etc.
b. Disponer en las instalaciones de todos los aparatos, herramientas, repuestos, acopios de materiales necesarios para abordar la operativa de explotación, mantenimiento y conservación de la planta.

c. Realizar todos los trámites de gestión y operaciones de extracción, acondicionamiento y traslado de los residuos a vertedero autorizado. Debiendo proporcionar los contenedores y recipientes que precise para el traslado, manipulación y transporte de los residuos y restos originados como consecuencia del funcionamiento de la EDAR, así como los certificados de estas actuaciones, en caso necesario.
De la misma manera la adjudicataria realizará el proceso inverso de inyección de lodos activados, procedentes de otras EDAR, en caso de que esta operación sea necesaria.

d. Mantener en perfecto estado de conservación todas las obras fijas, civiles y de edificación, y elementos de la EDAR, incluyendo los cerramientos.
e. Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo de todos los equipos e instalaciones, al objeto de minimizar las averías y optimizar el funcionamiento, tanto desde el punto de vista operativo, como normativo, aportando todos los elementos de reposición, fungibles y reposiciones por desgaste que sean necesarios: 

-Reparación y ajuste mecánico, eléctrico y electrónico de todos los equipos e 
instalaciones de la planta y equipos de bombeo.


-Revisión, mantenimiento y sustitución de membranas y resto de elementos 
operativos del sistema de ultrafiltración.

-Revisión de funcionamiento, controles de consumo y limpieza de bombas, soplante, etc.

-Limpieza de los equipos e instalaciones en general, así como la retirada de los residuos de cestas y filtros de entrada a los pozos, canal de desbaste, aliviaderos, arquetas, etc.

-Desatrancamiento y limpieza de tubería, válvulas, filtros etc.


-Tratamientos superficiales de protección, pintura de estructuras u otros elementos 
metálicos.

-Verificación del tensado de correas, anclajes, cadenas o elementos similares y su 
ajuste o reposición en caso necesario, así como el engrase y lubricación necesarios en 
su caso.

-Verificación de niveles de aceite y reposición y cambios de aceite a equipos en 
general.


-Detección de temperaturas, vibraciones y ruidos anormales en equipos fácilmente 
identificables con los sentidos. Pequeñas operaciones de reposición.
-Revisión de cuadros de baja tensión y demás sistemas eléctricos: reposición de 
fusibles, lámpara de señalización, iluminación de servicio, rearmes de relés y reajuste de los mismos si son sustituidos, etc.


-Revisión de funcionamiento de motores, limpieza exterior, control de temperatura y 
régimen de funcionamiento, etc.

f. Aportar todos los materiales propios del mantenimiento preventivo integral de los equipos: juntas, filtros, válvulas, lubricantes, correas, etc., así como las piezas de sustitución por desgaste de los diferentes equipos. En todo caso, incluirá el aprovisionamiento de todos los reactivos y productos químicos (hipoclorito sódico, etc.), necesarios para el funcionamiento de la planta.

g. Realizar todas las labores de revisión, supervisión y comprobación necesarias, tanto del estado de los equipamientos y componentes de la EDAR como de su funcionamiento.

h. Realizar las actuaciones de mantenimiento correctivo necesarias, producto de detección de anomalías a través de las revisiones periódicas o reparaciones por averías producidas en el funcionamiento de los equipos. Turismo y Deporte correrá con los gastos de estas operaciones siempre que no se trate de un problema derivado de un mal mantenimiento o una mala operación por parte de la adjudicataria. No se incluye los materiales propios de reposición por desgaste o mantenimiento preventivo.
Para esto, la adjudicataria presentará un presupuesto de la reparación para la valoración y aprobación por parte de Turismo y Deporte de Andalucía, quien decidirá aprobar la reparación o contratarla con otra empresa especializada.

i. Labores de jardinería, limpieza y control de malas hierbas y estado del terreno dentro de las zonas valladas que confinan los diferentes equipos propios del sistema.

j. Colocar y mantener la señalización de las zonas y equipos propios de la EDAR, relativos a información general, prevención de riesgos o explotación de la planta.

k. Optimizar el rendimiento de los diferentes procesos y sistemas unitarios de que constan las instalaciones.

l. Tomar muestras y realizar análisis y controles físico-químicos precisos y necesarios, para garantizar la eficacia en el tratamiento de residuos de la EDAR y comprobar características de agua de entrada y salida para garantizar el cumplimiento de objetivos de depuración. Los análisis de efluente, serán realizados por laboratorio/entidad colaboradora de la administración hidráulica, según el tipo de analíticas y frecuencias que marca el RD 16320/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas y sus usos, en este caso, riego de zonas verdes deportivas (campo de golf).
m. Registrar en el libro correspondiente, preferentemente en formato digital, todos los datos e indicadores propios del proceso, como son resultados analíticos, labores de mantenimiento realizadas, incidencias, consumos, caudal influente/efluente, etc., que estará disposición de la Dirección del PDG para su consulta e informes a terceros, etc.

n. Comunicar a la Dirección del PDG cualquier incidencia inusual que afecte a las instalaciones o a su funcionamiento en el plazo máximo de dos horas siguientes a su detección. En cualquier caso, la adjudicataria mantendrá un servicio de atención de incidencias facilitando correo electrónico y teléfono, que serán atendidas en un plazo máximo de 24 horas.
ñ. Redacción y envío a la Dirección del PDG de parte de incidencias relativas a averías u otras consecuencias de un funcionamiento anormal de la planta.

o. Suscribir los oportunos contratos de mantenimiento, seguridad y revisiones de homologación de los equipos que puedan afectar a la seguridad de personas y/o cosas.

p. Informar y en su caso obtener la autorización de la Dirección del PDG, para cualquier obra o modificación a realizar sobre las infraestructuras existentes.

q. Elaboración de un plan de mantenimiento, según las especificaciones del apartado correspondiente.
r. Servicio de “acuda” por emergencia en caso de avería grave o no funcionamiento de la planta, en un tiempo máximo de 12 horas.

s. Todas las actuaciones y trabajos correrán a cargo de personal de la adjudicataria, quienes estarán debidamente formados conforme a la tarea a realizar y con las titulaciones y autorizaciones preceptivas y que sean obligatorias por normativa. Igualmente, los operarios estarán formados de forma especializada en el manejo y mantenimiento de plantas depuradoras de aguas residuales.

Todo el personal de la adjudicataria irá convenientemente uniformado, identificado y provisto de los equipos de protección individual necesarios y reglamentarios.

El responsable del servicio tendrá la titulación mínima de “ingeniero Técnico” o titulaciones similares que le habiliten para la supervisión y programación de las tareas a realizar.

Las tareas de mantenimiento de la EDAR se harán con carácter general entre las 8.00 y las 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto aquellas que, por urgencia o naturaleza de la tarea, deban de ser realizadas fuera de este calendario y que serán comunicadas y autorizadas por la Dirección del PDG.

En cualquier caso, las averías graves que imposibiliten el funcionamiento de la planta serán atendidas igualmente en fines de semana o festivos.

Se seguirá siempre el criterio de mínima interferencia y molestia a los usuarios y actividad ordinaria del PDG, evitando circulaciones innecesarias de vehículos, emisión de malos olores, etc. y siguiendo siempre las indicaciones del personal del PDG en este sentido.

La adjudicataria tendrá especial precaución a la hora de la explotación de la planta para generar el mínimo consumo tanto de agua como de electricidad tomando las medidas necesarias en este sentido.

QUINTA. – PLAN DE MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN Y REGISTRO.

La empresa adjudicataria elaborará y desarrollará un Plan de mantenimiento y explotación anual, que deberá ser presentado a la Dirección del PDG y aprobado por esta.

El Plan incluirá de forma detallada todas las actuaciones de mantenimiento propias del sistema, indicando la tarea a realizar, su frecuencia (diario, semanal, mensual…), desarrollo, etc., así como las tareas habituales y metodología de explotación y operación de la planta (controles ajustes de equipo, adición y reposición de químicos, etc.).
Este Plan vendrá estructurado de forma clara indicando el elemento o familia de equipamiento sobre el que se actúa o en su caso, naturaleza de las actuaciones: Tanque biológico, cuadros eléctricos, sistemas de bombeo, Sondas, revisiones, chequeos, etc., así como las observaciones pertinentes, rangos de funcionamiento óptimo, etc.

De igual manera se elaborará un Libro de registro de operaciones, donde queden anotadas todas las revisiones y actuaciones, indicando el equipamiento, fecha, hora, operario que las realiza, indicadores de medición, etc., así como las incidencias detectadas que estarán reflejadas en el correspondiente parte.
Se registrarán en el correspondiente “libro de mantenimiento”, las operaciones de mantenimiento preventivo y renovación de cada uno de los equipos principales: ultrafiltración, bombas, motores, etc. Toda esta información estará a disposición de la Dirección del PDG y preferiblemente en formato digital.

En cualquier caso, el plan contendrá un plan mínimo de visitas de visitas semanales de control y chequeo, por parte de personal especializado de la adjudicataria, además de una visita mensual por parte del responsable del servicio, según el siguiente régimen:
	MESES
	VISITAS/SEMANA

	Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre
	1

	Resto de meses del año
	2


SEXTA. – OBLIGACIONES DE TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA.

Además de las obligaciones administrativas y relativas al pago de los servicios contratados, Turismo y Deporte de Andalucía estará obligado a:

-Contar con los permisos y autorizaciones necesarias para el vertido del efluente o 
para su reutilización. 


-Facilitar el acceso a las instalaciones de los operarios y vehículos necesarios para la 
realización de los trabajos contratados.

-Suministro de electricidad y agua necesaria para la explotación de la planta, 
exceptuando lo excesos en este sentido, derivados de una mala gestión o 
mantenimiento de los equipos.


-Acompañamiento por parte de personal de mantenimiento del PDG en caso 
necesario.

-Mantenimiento y reparaciones de conducciones y colectores de traslado del agua residual, antes de su entrada de esta en el sistema de depuración y justo después de la salida del mismo.

-Las reparaciones de averías de equipos principales de la EDAR propios del 
mantenimiento correctivo, siempre que se acredite que la avería no fue causada 
por una  mala praxis en la explotación o en el mantenimiento preventivo y previo presupuesto.

-Revisiones diarias de funcionamiento general de equipos, rearme de 
diferenciales, detección de alarmas, etc.
-Dar aviso al responsable del servicio de cualquier anomalía o malfuncionamiento detectado en estas revisiones diarias.

En cualquier caso, estas tareas se realizarán siguiendo el plan de mantenimiento 
presentado y bajo las indicaciones de la adjudicataria, quien será informada de cualquier incidencia o anomalía detectada.


-Realización de obras de mejora propuestas o no por la adjudicataria, al objeto de 
mejorar el funcionamiento de la EDAR.
SÉPTIMA. – CONTROL DE LOS TRABAJOS. PENALIZACIONES.

Trimestralmente la empresa adjudicataria emitirá un informe básico de seguimiento de los trabajos con un resumen de las tareas realizadas, incidencias reseñables e indicadores básicos de seguimiento, caudales, etc. 

Anualmente, se realizará un informe/memoria recopilatorio, con los contenidos principales (incidencias y soluciones, resultados analíticos de efluente, etc.), para su presentación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La adjudicataria realizará todos los controles y analíticas que por ley u operativa sean necesarios, tanto en el agua de entrada, como en la de salida (calidad final), así como en el reactor: PH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, fangos, V30, etc., teniendo en cuenta lo determinado por normativa en cuanto a la calidad del agua para su reutilización para riego de zonas verdes deportivas (campo de golf).
La adjudicataria facilitará en todo momento el acceso a planta, equipamientos o documentación, tanto a personal del PDG como a otro personal autorizado por estos para cuantas revisiones, controles de calidad o chequeos de cumplimiento de las condiciones de este pliego sean necesarios.

Igualmente, Turismo y Deporte realizará, sin previo aviso, como mínimo una inspección anual por parte de una empresa especializada externa, para garantizar que se realiza el correcto mantenimiento y operación de los equipos por parte de la adjudicataria.

Del mismo modo, Turismo y Deporte de Andalucía, realizará cuantos controles analíticos del efluente estime necesarios, para asegurar el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua resultante del proceso de depuración.

Si como resultado de estas analíticas, el agua resultante del proceso de depuración no cumpliera con los parámetros de calidad exigidas, Turismo y Deporte de Andalucía podrá penalizar a la adjudicataria con hasta 300,00€, que serán detraídos de la factura mensual correspondiente. En caso de reiterarse esta no conformidad de la calidad del efluente, esta penalización llegaría hasta los 500,00€, y de persistir esta situación, Turismo y Deporte de Andalucía podrá rescindir el contrato por incumplimiento del mismo, exigiendo a la adjudicataria los costes y responsabilidades que se pudieran derivar de esta situación.
En cualquier caso, y si como resultado de analíticas no conformes, Turismo y Deporte de Andalucía sufriera algún tipo de sanción económica por parte de la Administración Hídrica, la adjudicataria sería penalizada con un importe similar a la cuantía de dicha sanción.

Turismo y Deporte de Andalucía, podrá implementar otros elementos de control, no explicitados en este apartado, siempre que estén orientados a garantizar el cumplimento del objetivo principal de esta contratación; la correcta depuración del agua, obteniendo los parámetros de calidad exigidos por la administración hídrica y la correcta conservación y uso de los equipos de la planta.
C/ Compañía, 40.
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