## Hoja1
ILUMINACIÓN PISTA DEL RI
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
cap01 | Capítulo |  | ALUMBRADO PISTA DEL RIO (FASE 1) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ALU101 | Capítulo |  | LUMINARIAS PISTA DEL RIO FASE 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PROY66771 | Partida | ud | PROYECTOR LED 300W T2200K, 33460Lm | [6 empty] | 101 | 0 | 0
Proyector modular de alta potencia LED de 300W, con 96 Leds de alta eficiencia, temperatura de color 2.200ºK, 36.600 Lm, eficiencia energética 122 lm/w, driver dinable certificado por ENEC, ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil de 100.000h, formado por un módulo, dimensiones 638x238x197mm, peso 14kg, cuerpo de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión S/EN 60598-1, resistente a las vibraciones, indice de reproducción cromática CRI>70, grado de estanqueidad IP66 y grado de resistencia a impactos IK10, clase de protección IEC-1. Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto.
675ttgN | Partida | ud | CRUCETA PARA COLOCACION PROYECTORES EN POSTE TRONCONICO | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Cruceta realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de hasta 3 proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores.
[5 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 31
[9 empty] | Total 675ttgN | 31 | 0 | 0
DES5567 | Partida | ud | DESMONTAJE PROYECTORES EXISTENTES | [6 empty] | 90 | 0 | 0
Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 12m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado, incluyendo tasas, trasporte y emisión de certificado de entrega y gestión de residuo.
DES665 | Partida | ud | DESMONTAJE CUADROS ELÉCTRICOS PROTECCION CON RECUPERACIÓN | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Desmontaje de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra.
PST001 | Partida | ud | CONEXION PUESTA A TIERRA BÁCULOS PROYECTORES | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos.
PIN003 | Partida | ud | PINTADO Y PUESTA A PUNTO BACULO 9m | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Pintado de báculos de alumbrado mediante imprimación anticorrosiva epoxi y terminación mediante esmalte de poliuretano acabado mate, color gris, RAL a determinar por la DF. Incluso preparación de superficies a pintar para su correcta adherencia.
CUD556 | Partida | ud | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes.
CAB8876 | Partida | ud | CABLEADO ELECTRICO A PROYECTORES | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado.
[9 empty] | Total ALU101 | 1 | 0 | 0
ALU102 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTION PISTA DEL RIO FASE 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GEST003 | Partida |  | NODO DE CONTROL Y COMUNICACION | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Nodo de Telegestión NB-IoT, tipo BOX instalable de forma independiente, con conectividad NB-IoT, nivel estanqueidad IP67, capaz de realizar una conectividad NB-IoT, con gestión de apagado/encendido, gestión del nivel lumínico con control dimming. Para controlar hasta 3 proyectores
GEST004 | Partida |  | NODO DE TELEGESTION NB-IOT | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Nodo de conectividad NB-IOT para luminarias de cualquier fabricante, con conexión tipo NEMA de 5 pines, IP66, con tarjeta SIM, 1Y, multisensórica integrada con las mas avanzadas comunicaciones IoT, convirtiendo una luminaria en inteligente y a la red de alumbrado en una red IoT al servicio del usuario. Principales características: - Conectividad NB-IoT - Gestión apagado/encendido - Gestión del nivel luminico - Medidos de luminosidad - Medida consumo de energia, detección de averias o anomalias como sobretensiones o caidas de tensión -Programación curvas funcionamiento - Reloj astronómico - Acelerómetro - Geolocalización. - Conector NEMA estándar Totalmente instalado, conectado y programado.
GEST005 | Partida |  | FUENTE ALIMENTACION 220v / 15-18.7v | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Fuente de alimentación 220 AC/ 15-18.7vdc para instalar en carril DIN, incluso cableado conexión BUS a controlador iluminación mediante manguera 2x1mm2.
GEST006 | Partida |  | PULSADOR ESTANCO IP67 | [6 empty] | 42 | 0 | 0
Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico.
[9 empty] | Total ALU102 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total cap01 | 1 | 0 | 0
cap02 | Capítulo |  | ALUMBRADO PISTA MARIBEL (FASE 1) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ALU201 | Capítulo |  | LUMINARIAS PISTA MARIBEL FASE 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PROY66771 | Partida | ud | PROYECTOR LED 300W T2200K, 33460Lm | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Proyector modular de alta potencia LED de 300W, con 96 Leds de alta eficiencia, temperatura de color 2.200ºK, 36.600 Lm, eficiencia energética 122 lm/w, driver dinable certificado por ENEC, ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil de 100.000h, formado por un módulo, dimensiones 638x238x197mm, peso 14kg, cuerpo de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión S/EN 60598-1, resistente a las vibraciones, indice de reproducción cromática CRI>70, grado de estanqueidad IP66 y grado de resistencia a impactos IK10, clase de protección IEC-1. Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto.
ILUM001 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA COMPACTA IP66 LED 31.5W 4000K | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Sustitución luminarias existentes en túnel Maribel mediante luminarias lineales LED estanca IP66, IK08/clase I, de 31,5w, 4.200 lm, 4000K, longitud 1200mm, driver integrado, difusor de policarbonato, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada aprovechando canalización y cableado existente, incluso elementos de anclaje en acero inoxidable, materiales auxiliares, prensaestopas entrada cables para tubo de acero, conexionado electrico y medios de elevación y montaje. Completamente instalado y funcionando.
675ttgN | Partida | ud | CRUCETA PARA COLOCACION PROYECTORES EN POSTE TRONCONICO | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Cruceta realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de hasta 3 proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores.
DES5567 | Partida | ud | DESMONTAJE PROYECTORES EXISTENTES | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Desmontaje de proyectores existentes en báculo de hasta 12m de altura, incluyendo desmontaje armario eléctrico de control ubicado en poste y cableado eléctrico hasta proyectores, con su retirada por gestor de residuos autorizado, incluyendo tasas, trasporte y emisión de certificado de entrega y gestión de residuo.
DES665 | Partida | ud | DESMONTAJE CUADROS ELÉCTRICOS PROTECCION CON RECUPERACIÓN | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Desmontaje de los cuadros electricos de protección existentes en arquetas eléctricas con recuperación de sus elementos: protecciones diferenciales autorearmable, interruptores automáticos, etc, comprobando su estado para su posterior reutilización en los nuevos cuadros de protección y maniobra.
DES556p | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIAS FLUORESCENTES EN TUNEL | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Desmontaje de luminarias fluorescentes existentes en tunel a una altura de unos 5m, con su retirada por gestor de residuos autorizado, incluyendo medis de elevación y transporte, tasas y emisión de certificado de entrega y gestión de residuo.
PST001 | Partida | ud | CONEXION PUESTA A TIERRA BÁCULOS PROYECTORES | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos.
PIN003 | Partida | ud | PINTADO Y PUESTA A PUNTO BACULO 9m | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Pintado de báculos de alumbrado mediante imprimación anticorrosiva epoxi y terminación mediante esmalte de poliuretano acabado mate, color gris, RAL a determinar por la DF. Incluso preparación de superficies a pintar para su correcta adherencia.
CUD556 | Partida | ud | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes.
CAB8876 | Partida | ud | CABLEADO ELECTRICO A PROYECTORES | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado.
[9 empty] | Total ALU201 | 1 | 0 | 0
ALU202 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTION PISTA MARIBEL FASE 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GEST003 | Partida |  | NODO DE CONTROL Y COMUNICACION | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Nodo de Telegestión NB-IoT, tipo BOX instalable de forma independiente, con conectividad NB-IoT, nivel estanqueidad IP67, capaz de realizar una conectividad NB-IoT, con gestión de apagado/encendido, gestión del nivel lumínico con control dimming. Para controlar hasta 3 proyectores
GEST004 | Partida |  | NODO DE TELEGESTION NB-IOT | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Nodo de conectividad NB-IOT para luminarias de cualquier fabricante, con conexión tipo NEMA de 5 pines, IP66, con tarjeta SIM, 1Y, multisensórica integrada con las mas avanzadas comunicaciones IoT, convirtiendo una luminaria en inteligente y a la red de alumbrado en una red IoT al servicio del usuario. Principales características: - Conectividad NB-IoT - Gestión apagado/encendido - Gestión del nivel luminico - Medidos de luminosidad - Medida consumo de energia, detección de averias o anomalias como sobretensiones o caidas de tensión -Programación curvas funcionamiento - Reloj astronómico - Acelerómetro - Geolocalización. - Conector NEMA estándar Totalmente instalado, conectado y programado.
GEST005 | Partida |  | FUENTE ALIMENTACION 220v / 15-18.7v | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Fuente de alimentación 220 AC/ 15-18.7vdc para instalar en carril DIN, incluso cableado conexión BUS a controlador iluminación mediante manguera 2x1mm2.
GEST006 | Partida |  | PULSADOR ESTANCO IP67 | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico.
[9 empty] | Total ALU202 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total cap02 | 1 | 0 | 0
cap03 | Capítulo |  | ALUMBRADO PISTA DEL RIO (FASE 2) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ALU301 | Capítulo |  | LUMINARIAS PISTA DEL RIO FASE 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PROY66771 | Partida | ud | PROYECTOR LED 300W T2200K, 33460Lm | [6 empty] | 68 | 0 | 0
Proyector modular de alta potencia LED de 300W, con 96 Leds de alta eficiencia, temperatura de color 2.200ºK, 36.600 Lm, eficiencia energética 122 lm/w, driver dinable certificado por ENEC, ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil de 100.000h, formado por un módulo, dimensiones 638x238x197mm, peso 14kg, cuerpo de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión S/EN 60598-1, resistente a las vibraciones, indice de reproducción cromática CRI>70, grado de estanqueidad IP66 y grado de resistencia a impactos IK10, clase de protección IEC-1. Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto.
914.0510N | Partida | ud | COLUMNA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, DE FORMA TRONCOCÓNICA, DE 12 M DE ALTURA | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Columna de plancha de acero, de forma troncónica de 12m de altura, chapa de acero de 4mm de espesor mínimo de calidad S 235 JR, galvanizada por inmersión en baño caliente de cinc de 98,5% de pureza, diámetro en cúspide de 76mm, diámetro en base 184mm, placa base de 400x400x8mm, con distancia entre pernos de 285mm. Incluidos 4 pernos de anclaje M16x400mm, 8 arandelas, plantilla y parte proporcional de accesorios para su montaje. Incluye ejecución de cimentación con dado de hormigón, montaje mediante grúa y nivelación. Totalmente montado e instalado.
675ttgN | Partida | ud | CRUCETA PARA COLOCACION PROYECTORES EN POSTE TRONCONICO | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Cruceta realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de hasta 3 proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores.
PIN009 | Partida | ud | PINTADO Y PUESTA A PUNTO BACULO 12m | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Pintado de báculos de alumbrado mediante imprimación anticorrosiva epoxi y terminación mediante esmalte de poliuretano acabado mate, color gris, RAL a determinar por la DF. Incluso preparación de superficies a pintar para su correcta adherencia.
PST001 | Partida | ud | CONEXION PUESTA A TIERRA BÁCULOS PROYECTORES | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos.
CAB8870 | Partida | ud | CABLEADO ELECTRICO A PROYECTORES | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Cableado electrico desde arqueta de derivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado.
CUD557 | Partida | ud | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo suministro y montaje de protección diferencial autorearmable, suministro y montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), suministro y montaje módulo control, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, pulsador para encendido manual del conjunto de proyectores, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control. Totalmente montado, probado y funcionando.
[9 empty] | Total ALU301 | 1 | 0 | 0
ALU302 | Capítulo |  | OBRA CIVIL PISTA DEL RIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
321.0020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, | [6 empty] | 89.6 | 0 | 0
EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
|  |  |  | Cimentacion postes | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | zanjas cableado electrico | 16 | 3.1 | 0 | 0 | 49.6
[9 empty] | Total 321.0020 | 89.6 | 0 | 0
332.0040 | Partida | m3 | RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA | [6 empty] | 49.6 | 0 | 0
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
|  |  |  | zanjas cableado electrico | 16 | 3.1 | 0 | 0 | 49.6
[9 empty] | Total 332.0040 | 49.6 | 0 | 0
922.0040N | Partida | m | TUBO CORRUGADO PE, 160 MM, DOBLE CAPA, 40J, 450N, P/CANAL.SUBTERRÁNEA | [6 empty] | 80 | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 40J, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 450N, PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. INCLUYE HILO GUIA Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS.
[5 empty] | 16 | 5 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | Total 922.0040N | 80 | 0 | 0
912.0100N | Partida | ud | BASTIDOR Y TAPA CUADRADA DE FUNDICIÓN DE 400X400MM DE APERTURA LIBRE Y 70MM DE ALTURA, | [6 empty] | 16 | 0 | 0
BASTIDOR Y TAPA CUADRADA DE FUNDICIÓN DE 400X400MM DE APERTURA LIBRE Y 70MM DE ALTURA, CERTIFICADO AENOR. FUNDICIÓN GE 500-7 SEGÚN ISO 1083 / EN1563. CARGA DE ROTURA 250 KN (C250) SEGÚN UNE-EN124. PESO TOTAL DEL DISPOSITIVO 28,312 KG. INSTALACIÓN CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE.
912.0210N | Partida | ud | ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES INTERIORES 0,55X0,55 M Y 1M DE PROFUNDIDAD. LA BASE | [6 empty] | 16 | 0 | 0
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES INTERIORES 0,55X0,55 M Y 1M DE PROFUNDIDAD. LA BASE DE LA ARQUETA DISPONE DE PENDIENTE HACIA UNA OBERTURA SITUADA EN EL CENTRO. INCLUYE ASIENTO DE CAMA DE GRAVAS Y GEOTEXTIL PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS. INCLUYE RELLENO DE HM-25 ENTRE EL ESPACIO EXISTENTE ENTRE LA EXCAVACIÓN Y LAS PAREDES DE LA ARQUETA. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.
[9 empty] | Total ALU302 | 1 | 0 | 0
ALU303 | Capítulo |  | INDEPENDIZAR RED ELECTRICA ALUMBRADO PISTA DEL RIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
5.1.10.2.7 | Partida | m | RED DE TIERRAS PISTA DEL RIO | [6 empty] | 3574 | 0 | 0
Red de conexión a tierra realizado con cable de cobre desnudo de 35mm2 de sección para la conexión a tierra de todos los postes de alumbrado, incluso conexionado a las picas de cada poste.
|  |  |  | Rio tramo 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508
|  |  |  | Rio Tramo 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522
|  |  |  | Rio Tramo 3 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1014
|  |  |  | Rio Tramo 4 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180
|  |  |  | Rio Tramo 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350
[9 empty] | Total 5.1.10.2.7 | 3574 | 0 | 0
U09BCP006y | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 2(1x6) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 721 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210
|  |  |  | tramo 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192
|  |  |  | tramo 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
|  |  |  | tramo 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106
|  |  |  | tramo 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98
[9 empty] | Total U09BCP006y | 721 | 0 | 0
U09BCP0210 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 2(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total U09BCP0210 | 100 | 0 | 0
U09BCP216 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 2(1x16) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 670 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670
[9 empty] | Total U09BCP216 | 670 | 0 | 0
U09BCP080 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 157 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | tramo 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | Total U09BCP080 | 157 | 0 | 0
U09BCP100 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x16) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 718 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408
|  |  |  | tramo 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310
[9 empty] | Total U09BCP100 | 718 | 0 | 0
U09BCP110 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 684 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249
|  |  |  | tramo 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435
[9 empty] | Total U09BCP110 | 684 | 0 | 0
U09BCP1tg | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x50) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 380 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210
|  |  |  | tramo 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
[9 empty] | Total U09BCP1tg | 380 | 0 | 0
U09BCP1tgg | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x70) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 490 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490
[9 empty] | Total U09BCP1tgg | 490 | 0 | 0
U09BCP1t95 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x95) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 160 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x95) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | tramo 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
[9 empty] | Total U09BCP1t95 | 160 | 0 | 0
[9 empty] | Total ALU303 | 1 | 0 | 0
ALU304 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTION PISTA DEL RIO FASE 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GEST003 | Partida |  | NODO DE CONTROL Y COMUNICACION | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Nodo de Telegestión NB-IoT, tipo BOX instalable de forma independiente, con conectividad NB-IoT, nivel estanqueidad IP67, capaz de realizar una conectividad NB-IoT, con gestión de apagado/encendido, gestión del nivel lumínico con control dimming. Para controlar hasta 3 proyectores
GEST004 | Partida |  | NODO DE TELEGESTION NB-IOT | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Nodo de conectividad NB-IOT para luminarias de cualquier fabricante, con conexión tipo NEMA de 5 pines, IP66, con tarjeta SIM, 1Y, multisensórica integrada con las mas avanzadas comunicaciones IoT, convirtiendo una luminaria en inteligente y a la red de alumbrado en una red IoT al servicio del usuario. Principales características: - Conectividad NB-IoT - Gestión apagado/encendido - Gestión del nivel luminico - Medidos de luminosidad - Medida consumo de energia, detección de averias o anomalias como sobretensiones o caidas de tensión -Programación curvas funcionamiento - Reloj astronómico - Acelerómetro - Geolocalización. - Conector NEMA estándar Totalmente instalado, conectado y programado.
GEST005 | Partida |  | FUENTE ALIMENTACION 220v / 15-18.7v | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Fuente de alimentación 220 AC/ 15-18.7vdc para instalar en carril DIN, incluso cableado conexión BUS a controlador iluminación mediante manguera 2x1mm2.
GEST006 | Partida |  | PULSADOR ESTANCO IP67 | [6 empty] | 29 | 0 | 0
Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico.
[9 empty] | Total ALU304 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total cap03 | 1 | 0 | 0
cap04 | Capítulo |  | ALUMBRADO PISTA MARIBEL (FASE 2) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ALU401 | Capítulo |  | LUMINARIAS PISTA MARIBEL FASE 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PROY66771 | Partida | ud | PROYECTOR LED 300W T2200K, 33460Lm | [6 empty] | 44 | 0 | 0
Proyector modular de alta potencia LED de 300W, con 96 Leds de alta eficiencia, temperatura de color 2.200ºK, 36.600 Lm, eficiencia energética 122 lm/w, driver dinable certificado por ENEC, ópticas diferentes según cálculo luminotécnico, vida útil de 100.000h, formado por un módulo, dimensiones 638x238x197mm, peso 14kg, cuerpo de aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión S/EN 60598-1, resistente a las vibraciones, indice de reproducción cromática CRI>70, grado de estanqueidad IP66 y grado de resistencia a impactos IK10, clase de protección IEC-1. Para instalar en báculos de 9 a 15m de altura. Instalado sobre cruceta de anclaje a báculo. Totalmente instalado incluyendo medios de transporte y elevación, ajuste de su orientación según memoria de cálculo, pruebas de funcionamiento, medición niveles lumínicos obtenidos, redacción de informe de resultados y puesta a punto.
914.0510p | Partida | ud | COLUMNA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, DE FORMA TRONCOCÓNICA, DE 9 M DE ALTURA | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Columna de plancha de acero, de forma troncónica de 9m de altura, chapa de acero de 4mm de espesor mínimo de calidad S 235 JR, galvanizada por inmersión en baño caliente de cinc de 98,5% de pureza, diámetro en cúspide de 76mm, diámetro en base 184mm, placa base de 400x400x8mm, con distancia entre pernos de 285mm. Incluidos 4 pernos de anclaje M16x400mm, 8 arandelas, plantilla y parte proporcional de accesorios para su montaje. Incluye ejecución de cimentación con dado de hormigón, montaje mediante grúa y nivelación. Totalmente montado e instalado.
675ttgN | Partida | ud | CRUCETA PARA COLOCACION PROYECTORES EN POSTE TRONCONICO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Cruceta realizada con perfil metálico galvanizado en caliente, adaptado a poste metálico troncónico, para la instalación de hasta 3 proyectores, incluso imprimación gris y elementos auxiliares de anclaje a poste y proyectores.
PST001 | Partida | ud | CONEXION PUESTA A TIERRA BÁCULOS PROYECTORES | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Puesta a tierra de báculo metálico con: comprobación estado puesta a tierra existente con medición de resistencia a tierra mediante telurómetro, hincado de nuevas picas en caso necesario para obtener los valores mínimos exigidos, cable de conexión a tierra hasta báculo con cable aislado verde/amarillo de Cu 16mm2, conexión a tierra de elementos metálicos (armarios electricos, báculo, luminarias, etc...), incluso redacción informe con resultados obtenidos.
PIN003 | Partida | ud | PINTADO Y PUESTA A PUNTO BACULO 9m | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Pintado de báculos de alumbrado mediante imprimación anticorrosiva epoxi y terminación mediante esmalte de poliuretano acabado mate, color gris, RAL a determinar por la DF. Incluso preparación de superficies a pintar para su correcta adherencia.
CUD556 | Partida | ud | CUADRO ELECTRICO PROTECCION Y MANIOBRA (CON RECUPERACION MECANISMOS) | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Armario eléctrico de protección y maniobra de acero inoxidable IP 66, IK10, dimensiones 240x240x150, con placa de montaje, carril DIN montaje mecanismos, prensaestopas de acero inox entrada/salida cables; incluyendo montaje de protección diferencial autorearmable, montaje protecciones magnetotérmicas (una por proyector), montaje módulo control y pulsador, sin incluir los mecanismos recuperados de los cuadros existentes, cableado eléctrico interior, bornero conexiones, etc...; todo ello según esquema unifilar y de control. Totalmente montado aprovechando los elementos recuperados de los cuadros existentes.
CAB8876 | Partida | ud | CABLEADO ELECTRICO A PROYECTORES | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Cableado electrico desde derivación electrica existente en linea de cañones de innivación hasta nuevo cuadro de control y maniobra situado en báculo, así como cableado electrico de fuerza y control desde cuadro de protección y maniobra hasta proyectores, realizado con cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. ejecución por interior del báculo, incluye prensaestopas de acero inoxidable paso cables. Totalmente montado y probado.
[9 empty] | Total ALU401 | 1 | 0 | 0
ALU402 | Capítulo |  | OBRA CIVIL PISTA MARIBEL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
321.0020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, | [6 empty] | 112 | 0 | 0
EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD < 6 M Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
|  |  |  | Cimentacion postes | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | zanjas cableado electrico | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 62
[9 empty] | Total 321.0020 | 112 | 0 | 0
332.0040 | Partida | m3 | RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA | [6 empty] | 62 | 0 | 0
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).
|  |  |  | zanjas cableado electrico | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 62
[9 empty] | Total 332.0040 | 62 | 0 | 0
922.0040N | Partida | m | TUBO CORRUGADO PE, 160 MM, DOBLE CAPA, 40J, 450N, P/CANAL.SUBTERRÁNEA | [6 empty] | 100 | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE CORRUGADO DE POLIETILENO, DE DOBLE CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160MM DE DIÁMETRO NOMINAL, AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 40J, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 450N, PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. INCLUYE HILO GUIA Y LA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS.
[5 empty] | 20 | 5 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total 922.0040N | 100 | 0 | 0
912.0100N | Partida | ud | BASTIDOR Y TAPA CUADRADA DE FUNDICIÓN DE 400X400MM DE APERTURA LIBRE Y 70MM DE ALTURA, | [6 empty] | 20 | 0 | 0
BASTIDOR Y TAPA CUADRADA DE FUNDICIÓN DE 400X400MM DE APERTURA LIBRE Y 70MM DE ALTURA, CERTIFICADO AENOR. FUNDICIÓN GE 500-7 SEGÚN ISO 1083 / EN1563. CARGA DE ROTURA 250 KN (C250) SEGÚN UNE-EN124. PESO TOTAL DEL DISPOSITIVO 28,312 KG. INSTALACIÓN CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE.
912.0210N | Partida | ud | ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES INTERIORES 0,55X0,55 M Y 1M DE PROFUNDIDAD. LA BASE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES INTERIORES 0,55X0,55 M Y 1M DE PROFUNDIDAD. LA BASE DE LA ARQUETA DISPONE DE PENDIENTE HACIA UNA OBERTURA SITUADA EN EL CENTRO. INCLUYE ASIENTO DE CAMA DE GRAVAS Y GEOTEXTIL PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS. INCLUYE RELLENO DE HM-25 ENTRE EL ESPACIO EXISTENTE ENTRE LA EXCAVACIÓN Y LAS PAREDES DE LA ARQUETA. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.
[9 empty] | Total ALU402 | 1 | 0 | 0
ALU403 | Capítulo |  | INDEPENDIZAR RED ELECTRICA ALUMBRADO PISTA MARIBEL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
5.1.10.uu | Partida | m | RED DE TIERRAS PISTA MARIBEL | [6 empty] | 1953 | 0 | 0
Red de conexión a tierra realizado con cable de cobre desnudo de 35mm2 de sección para la conexión a tierra de todos los postes de alumbrado, incluso conexionado a las picas de cada poste.
|  |  |  | tramo 1 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833
|  |  |  | tramo 2 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1120
FALSE
FALSE
FALSE
[9 empty] | Total 5.1.10.uu | 1953 | 0 | 0
U09BCP006y | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 2(1x6) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 168 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | tramo 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118
[9 empty] | Total U09BCP006y | 168 | 0 | 0
U09BCP0210 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 2(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
U09BCP216 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 2(1x16) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
U09BCP080 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 44 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | Total U09BCP080 | 44 | 0 | 0
U09BCP090 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
U09BCP100 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x16) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 256 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180
|  |  |  | tramo 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76
[9 empty] | Total U09BCP100 | 256 | 0 | 0
U09BCP110 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x25) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
U09BCP120 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x35) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
U09BCP1tg | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x50) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 810 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  |  | tramo 2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410
[9 empty] | Total U09BCP1tg | 810 | 0 | 0
U09BCP1tgg | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x70) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x70) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
U09BCP1t95 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x95) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 630 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x95) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm existente en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  |  | tramo 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | Total U09BCP1t95 | 630 | 0 | 0
U09BCP1t150 | Partida | m | LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x150) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN | [6 empty] | 453 | 0 | 0
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x150) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
|  |  |  | tramo 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 453
[9 empty] | Total U09BCP1t150 | 453 | 0 | 0
[9 empty] | Total ALU403 | 1 | 0 | 0
ALU404 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL Y TELEGESTION PISTA MARIBEL FASE 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GEST003 | Partida |  | NODO DE CONTROL Y COMUNICACION | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Nodo de Telegestión NB-IoT, tipo BOX instalable de forma independiente, con conectividad NB-IoT, nivel estanqueidad IP67, capaz de realizar una conectividad NB-IoT, con gestión de apagado/encendido, gestión del nivel lumínico con control dimming. Para controlar hasta 3 proyectores
GEST004 | Partida |  | NODO DE TELEGESTION NB-IOT | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Nodo de conectividad NB-IOT para luminarias de cualquier fabricante, con conexión tipo NEMA de 5 pines, IP66, con tarjeta SIM, 1Y, multisensórica integrada con las mas avanzadas comunicaciones IoT, convirtiendo una luminaria en inteligente y a la red de alumbrado en una red IoT al servicio del usuario. Principales características: - Conectividad NB-IoT - Gestión apagado/encendido - Gestión del nivel luminico - Medidos de luminosidad - Medida consumo de energia, detección de averias o anomalias como sobretensiones o caidas de tensión -Programación curvas funcionamiento - Reloj astronómico - Acelerómetro - Geolocalización. - Conector NEMA estándar Totalmente instalado, conectado y programado.
GEST005 | Partida |  | FUENTE ALIMENTACION 220v / 15-18.7v | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Fuente de alimentación 220 AC/ 15-18.7vdc para instalar en carril DIN, incluso cableado conexión BUS a controlador iluminación mediante manguera 2x1mm2.
GEST006 | Partida |  | PULSADOR ESTANCO IP67 | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Pulsador estanco IP67, para instalar en exterior de cuadro eléctrico, incluso realización de perforación en chapa puerta de cuadro electrico, y cableado electrico.
[9 empty] | Total ALU404 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total cap04 | 1 | 0 | 0
cap5 | Capítulo |  | LICENCIAS Y LEGALIZACION INSTALACIONES ALUMBRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GEST007 | Partida | ud | LICENCIA USO PLATAFORMA TELEGESTION PUNTO A PUNTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Licencia para el uso de la plataforma de telegestión punto a punto, durante un periodo mínimo de 10 años. Incluye cursos de aprendizaje para los usuarios, con programación de los escenarios de iluminación según necesidades del usuario.
P15T015 | Partida | ud | Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto
P15T050 | Partida | ud | Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/potencia kW | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección OCA alumbrado exterior P>5 kW/p
[9 empty] | Total cap5 | 1 | 0 | 0
cap6 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E28RA070 | Partida | u | GAFAS CONTRA IMPACTOS | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RA065 | Partida | u | CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder llevar gafas graduadas, s/norma UNE-EN 166:2002.
E28RA025 | Partida | u | CASCO TRABAJOS EN ALTURA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. S/normas UNE-EN 397:2012 y UNE-EN 50365:2003.
E28RC030 | Partida | u | CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RC050 | Partida | u | PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RC220 | Partida | u | ABRIGO ALTA VISIBILIDAD | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas (amortizable en 3 usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.
E28RC240 | Partida | u | CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.
E28RM110 | Partida | u | PAR GUANTES AISLANTES 5000 V | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28RP070 | Partida | u | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
E28EB010 | Partida | m | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
E28RSA100 | Partida | u | ARNÉS ELÉCTRICO | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 180º para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[9 empty] | Total cap6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total ILU PISTAS | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos