## CHARE SEGURA
INSPECCIONES PERIÓDICAS OFICIALES
INSTALACIÓN | DENOMINACIÓN | PERIODICIDAD | 2023 | 2024 | 2025 | Observaciones
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN | CENTRO DE TRANSFORMACION ALTA TENSIÓN | INSPECCIÓN POR OCA CADA 3 AÑOS | N.º de Centros Transformacion= 1 interior N.º de transformadores= 2 x 630KVA |  |  | Cumple en Octubre 2023
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN | CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y ENTREGA | INSPECCIÓN POR OCA CADA 3 AÑOS | N.º Centros de seccionamiento= 1 |  |  | Cumple en Octubre 2023
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN | LÍNEA SUBTERRANEA AT (megado de linea) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 3 AÑOS | NºLÍNEA SUBTERRANEA AT= 1 |  |  | Al ser <30 Kv puede ser verificada (MEGADO) Por mantenedor autorizado/cualificado. Celdas de la co mpañia en mismo recinto del CT por lo que las líneas subterráneas tienen una longitud de 10m.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | INSTLACION BAJA TENSION (PUBLICA CONCURRENCIA) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 5 AÑOS |  |  | Potencia Instalada=1739,31 KVA Superficie construida (m²)= 7760 | Potencia total instalada Superficie del centro
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | ALUMBRADO EXTERIOR | INSPECCIÓN POR OCA CADA 5 AÑOS |  |  | Potencia Instalada= 24KVA Numero de lamparas= | Indicar la potencia electrica instalada y numero de Lampara instaladas
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | SALAS DE INTERVENCIÓN. QUIRÓFANOS, UCI,SALA DE INTERVENCION, REANIMACION, ENDOSCOPIAS, BRONCOSCOPIAS | INSPECCIÓN POR OCA CADA 5 AÑOS |  |  | Numero de salas de intervencion= 8 (2 QUIR, 1 RCP, 1 ENDOSCOPIAS, 4 BOX) | Indicar numero de quirofanos, boxes de UCI, rcp. Salas de reanimacion, Endoscopias, etc.
EQUIPOS A PRESIÓN CALDERAS | CALDERA DE VAPOR (CATEGORIA IV-2) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL A CADA 1 AÑOS
EQUIPOS A PRESIÓN CALDERAS | CALDERA DE VAPOR ( CATEGORIA IV-2) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL B CADA 3 AÑOS
EQUIPOS A PRESIÓN CALDERAS | CALDERA DE VAPOR (CATEGORIA IV-2) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL C CADA 6 AÑOS
INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS | INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS (PUNTO 4.2.1 RITE) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 4 AÑOS | REALIZADA |  |  | REALIZADA EN FEBRERO DE 2023
INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PRODUCCION DE FRIO (PUNTO 4.2.2 RITE) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 4 AÑOS | REALIZADA |  |  | REALIZADA EN FEBRERO DE 2023
INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN | INSTALACIÓN TERMICA COMPLETA PUNTO 4.2.2 RITE) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 4 AÑOS | REALIZADA |  |  | REALIZADA EN FEBRERO DE 2023
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS | INSTALACIONE GAS NATURAL REDES Y ACOMETIDAS | REVISION POR EMPRESA AUTORIZADA CADA 5 AÑOS
INSTALACIONES PETROLÍFERAS | DEPOSITO DE PROPANO | PRUEBA HIDRAULICA POR OCA CADA 15 AÑOS
INSTALACIONES PETROLÍFERAS | DEPOSITO GASOLEO (Simple pared) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 5 AÑOS |  |  | N.º de depositos = 2 x 20m3 | Indicar volumnen de deposito = 2x20m3 Depósitos enterrados de Doble Pared. Con producto
INSTALACIONES PETROLÍFERAS | TUBERÍAS DEPÓSITOS DE GASOIL (Aspiracion,retorno,venteo,carga) | INSPECCIÓN POR OCA CADA 5 AÑOS | Tuberías de descarga y aspiración antes del 30/11/2023 |  | Tuberías de venteo antes del 30/11/2025 | de 2 depósitos
INSTALACIONES PETROLÍFERAS | INSTALACION COMPLETA (Contin elec, Proteccion elec, Estanqueidad). | INSPECCIÓN POR OCA CADA 10 AÑOS |  |  |  | Realizada en 2020
APARATOS A PRESION DEPOSITO CRIOGENICO | DEPOSITO DE OXIGENO- NITROGENO Y GASIFICADOR (CATEGORIA IV-B) | INSPECCIÓN POR OCA NIVEL A CADA 2 AÑOS | PROPIEDAD DE NIPPON GASES |  |  | Es muy probable que los depositos sean Propiedad del distribuidor de gases medicinales (Carburos, Nippon, Abello Linde, etc), etc). Indicar si necesitais OCA pq el deposito sea propiedad de vuestro centro.
APARATOS A PRESION DEPOSITO CRIOGENICO | DEPOSITO DE OXIGENO- NITROGENO Y GASIFICADOR (CATEGORIA IV-B) | INSPECCIÓN POR OCA NIVEL B CADA 6 AÑOS | PROPIEDAD DE NIPPON GASES |  |  | Es muy probable que los depositos sean Propiedad del distribuidor de gases medicinales (Carburos, Nippon, Abello Linde, etc), etc). Indicar si necesitais OCA pq el deposito sea propiedad de vuestro centro.
APARATOS A PRESION DEPOSITO CRIOGENICO | DEPOSITO DE OXIGENO- NITROGENO Y GASIFICADOR (CATEGORIA IV-B) | INSPECCIÓN POR OCA NIVEL C 12 AÑOS | PROPIEDAD DE NIPPON GASES |  |  | Es muy probable que los depositos sean Propiedad del distribuidor de gases medicinales (Carburos, Nippon, Abello Linde, etc), etc). Indicar si necesitais OCA pq el deposito sea propiedad de vuestro centro.
EQUIPOS A PRESIÓN COMPRESORES | CALDERIN COMPRESORES | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL A CADA 3 AÑOS |  |  |  | Indicar numero de compresores y servicio (lavanderia, talleres, etc)
EQUIPOS A PRESIÓN COMPRESORES | CALDERIN COMPRESOR | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL B CADA 12 AÑOS |  | 1 CALDERÍN AIRE MEDICINAL 500l |  | 1 compresor libre de aceite con 3 motores
EQUIPOS A PRESIÓN COMPRESORES | CALDERIN COMPRESOR | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL C CADA 3 AÑOS |  |  |  | Indicar numero de compresores y servicio (lavanderia, talleres, etc)
EQUIPOS A PRESIÓN ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS | DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS (ICATEGORIA IV) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL A |  |  |  | Indicar el numero de depositos hidroneumaticos y la ubicación. (sala hidraulica, PCI, etc)
EQUIPOS A PRESIÓN ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS | DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS (ICATEGORIA IV) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL B
EQUIPOS A PRESIÓN ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS | DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICOS (ICATEGORIA IV) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL C
EQUIPOS A PRESIÓN ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS | VASO EXPANSIÓN ( CAT IV) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL A |  |  |  | Indicar numero de vasos de expansion e instalacion (calefaccion, frio, incendios, etc)
EQUIPOS A PRESIÓN ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS | VASO EXPANSIÓN ( CAT IV) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL B
EQUIPOS A PRESIÓN ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS | VASO EXPANSIÓN ( CAT IV) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL C
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | EXTINCIÓN AUTOMÁTICA RETIMBRADO BOTELLAS | 5 AÑOS
| INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | INSPECCIÓN POR OCA CADA 10 AÑOS |  |  |  | Realizada en 2020 con defectos GRAVES. Se deberá repetir la inspección por OCA.
EQUIPO A PRESION AUTOCLAVES | AUTOCLAVE ESTERILIZACION (CAMARA INTERIOR) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL A | Realizada |  |  | Realizada en mayo de 2023. Actualmente en contrato de electromedicina con EIFFAGE
EQUIPO A PRESION AUTOCLAVES | AUTOCLAVE ESTERILIZACION (CAMARA INTERIOR) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL B | Realizada |  |  | Realizada en mayo de 2023. Actualmente en contrato de electromedicina con EIFFAGE
EQUIPO A PRESION AUTOCLAVES | AUTOCLAVE ESTERILIZACION (GENERADOR DE VAPOR INTERIOR) | INSPECCIÓN POR OCA, NIVEL C | Realizada | nivel A |  | Realizada en mayo de 2023. Actualmente en contrato de electromedicina con EIFFAGE
Otras inspecciones ( Describir mas abajo cualquier otra inspeccion tecnica oficial)
Note on C16: Se mide los rendimientos de las enfriadoras
Note on C17: Eficiencia energetica. Comprobacion de cumplimiento y adecuacion del Manual de uso y mantenimiento según IT 03

## CHARE CAZORLA
OCAS HOSPITAL SIERRA DE CAZORLA |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO |  | AÑO
INSTALACIÓN | PERIODICIDAD | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
|  | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos | Mes | nº Equipos
ASCENSORES | 2 años |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2 |  |  | 2023-12-01 | 2 |  |  | 2024-12-01 | 2
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | 3 años |  |  | 2019-08-01 | 2 |  |  |  |  | 2022-11-17 | 2 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2
BAJA TENSIÓN - PÚBLICA CONCURRENCIA - SALAS ESPECIALES - ALUMBRADO EXTERIOR-ALUMBRADO HELIPUERTOS | 5 años | 2018-07-30 | 4 | [8 empty] | 2023-09-03 | 4 | [8 empty] | 2028-08-31 | 4
EQUIPOS A PRESIÓN | CALDERA PROPANO - AIRE MEDICINAL | [12 empty] | 2024-09-01 | 3 |  |  |  |  | 2027-01-01 | 3
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN (RITE) | VRV - Caldera (56 kW) - UTA - Hidrobox | [8 empty] | 2022-04-01 | 13 | 2023-09-01 | 13 | [6 empty] | 2027-09-19 | 13
4 años
INSTALACIONES PETROLÍFERAS | DEPÓSITO DE PROPANO | [8 empty] | 2022-07-01 | 1 depósito GLP, OCA Inicial | [8 empty] | 07/27 | 1 deposito GLP Revision 5 años
OCA cada 15 años
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | RD 513/2017 | [20 empty] | 2028-09-01 | 1
10 años
CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA | RD 390/2021 | 2018-11-01 | [19 empty] | 2028-11-01 | 1
10 años
Note on F5: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: Apertura del centro 4 FEB
Note on H7: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: EUROCONTROL: 18 Diciembre 2020 incluido PPT
Note on F9: Esta fecha fue la puesta en servicio por Endesa
Note on L9: 1º OCA desde que se inicia el contrato.
Note on B11: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: Hospital 2 Quirófanos - Endoscopias - RCP Alumbrado Exterior Cocina
Note on B13: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: recipientes (vasos de expansión - dep criogénicos) - equipos sometidos a la acción de una llama (autoclaves-vasos de expansión-algunas caderas-etc) - Tuberías
Note on C13: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: - Caldera Propano: SIN OCA sólo revisión por empresa homologada (Potencia < 70 kW) - Depósito Aire Horizontal (Categoría III Grupo 2) (Nº serie: 000099): Tipo A y B (14/9/2024 "desde año inspección"). Tipo C (09/01/2027 "desde año de fabricación") - Depósito Aire Horizontal (Categoría III Grupo 2) (Nº serie: 002192): Tipo A y B (14/9/2024 "desde año inspección"). Tipo C (09/01/2027 "desde año de fabricación") - Depósito Aire Vertical (Categoría IV Grupo 2) (Nº serie: 1500004024): Tipo A y B (14/9/2024 "desde año inspección"). Tipo C (09/01/2027 "desde año de fabricación")
Note on Q13: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: TIPO A y B
Note on W13: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: TIPO C
Note on B15: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: VRV - Caldera (56 kW) - UTA - Hidrobox
Note on C15: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: Inspección Periódica > 70 Kw: cada 4 años
Note on L15: Defectos Graves. Sistema de control fallo comunicación, esperando reparar por Hospital. Climatizadores con defectos, esperando a reparar por Hospital.
Note on M15: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: FRIO: 785 KW CALOR: 814 KW CON DEFECTOS GRAVES
Note on O15: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: FRIO: 785 KW CALOR: 814 KW SIN DEFECTOS (TODO OK)
Note on W15: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: CADUCIDAD OCA RITE
Note on C17: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: Red y acometida propano: revisión por empresa homologada cada 5 años de la instalación de gas. Reglamento Gas RD.919/2006
Note on C19: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: OCA cada 10 años: próxima OCA Sept. 2028
Note on Y19: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: CADUCIDAD OCA CONTRAINCENDIOS
Note on Y21: Alfonso Jesús Expósito Díaz-Álvarez: CADUCIDAD REVISIÓN CERTIFICACIÓN ENERGETICA