 (
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud
)[image: Logotipo

Descripción generada automáticamente con confianza media]         		

   [image: Un dibujo con letras

Descripción generada automáticamente con confianza media]      		
[bookmark: _Toc329075223]
[bookmark: _Toc329075224]ANEXO 2 AL PPT

REVISIONES PERIÓDICAS 

EXPEDIENTE P.A. 81/2025

El Programa de Mantenimiento aportado por el licitador debe contemplar el cumplimiento del presente Anexo o en su defecto justificar que lo sustituye sin mermar las condiciones de seguridad e incluso incrementando la calidad del mantenimiento.
El contenido de cada una de las revisiones se especifica en los partes de Mantenimiento   Preventivo anexos.
Tal como se recoge en el punto 4.4. del PPT, si el Centro lo estima oportuno se realizará un “control de calidad” de las instalaciones por empresas de reconocida solvencia, con el fin de evaluar el estado en que se encuentran dichas instalaciones.

El Programa de Mantenimiento aportado por el licitador debe contemplar el cumplimiento del presente Anexo o en su defecto justificar que lo sustituye sin mermar las condiciones de seguridad e incluso incrementando la calidad del mantenimiento.

Se aplicará en todo momento lo relacionado en UNE-EN12635

“Los procedimientos de mantenimiento avanzado deben ser ejecutados únicamente por personal adecuadamente preparado"

“Mantener las puertas de acuerdo con la reglamentación de aplicación y los requisitos establecidos en la presente norma”

“Las operaciones de mantenimiento deben quedar recogidas en el libro de mantenimiento”

NORMATIVAS APLICABLE AL MANTENIMIENTO EN PUERTAS AUTOMÁTICAS PEATONALES

Norma Europea UNE 85121 EX.

 Puertas peatonales automáticas:

Las operaciones relativas a su uso y mantenimiento, así como la periodicidad de las mismas se deben llevar a cabo siguiendo las instrucciones del “Manual de usuario” suministrado por el fabricante o la empresa instaladora, conforme a la norma UNE 85121 EX “Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento”.
La Norma UNE 85121EX que regula el mantenimiento de las puertas peatonales automáticas, traspuesta al derecho interno por el Código Técnico de Edificación, exige que se sometan OBLIGATORIAMENTE a las condiciones de mantenimiento conforme a los criterios especificados en la citada norma, estableciendo dos tipos de uso: (uso ligero para aforos inferiores a 100 personas, y uso intensivo para aforos superiores a 100 personas). Para el 1er uso establece un mínimo de dos visitas anuales de mantenimiento preventivo, siendo para el 2º uso un mínimo de cuatro visitas anuales de mantenimiento preventivo.

Define los niveles de competencia requerida para las tareas especificadas:

• Nivel básico. Instrucciones generales sencillas que permitan asegurar al propietario un funcionamiento sin incidentes de la puerta, sin necesidad de competencia específica. En general se refieren a operaciones de limpieza y supervisión.

• Nivel avanzado. Procedimientos de mantenimiento (preventivo) avanzado que deben ser ejecutados únicamente por personal adecuadamente preparado. En general se refieren al engrasado (lubricación) y comprobación de los elementos mecánicos, eléctricos y componentes de seguridad y su funcionalidad.

Ajustes de activadores, seguridades, velocidades, hojas, sistemas antipánico, etc.

Define dos niveles de mantenimiento preventivo en función del uso de la puerta:

• Uso ligero: aforo < 100 personas: la periodicidad mínima de las revisiones será semestral (2 revisiones anuales).
• Uso intensivo: aforo A 100 personas: la periodicidad mínima de las revisiones será Mensual (12 revisiones anuales).

En el caso nuestro como siempre hay un aforo superior a 100 personas, la revisión será Mensual

BOE de fecha 11 de marzo de 2010 en la sección 1 página 24513

• “Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009”:

Esta norma específica:

1. La información que debe ser suministrada por el fabricante de la puerta y el fabricante de los
componentes, para asegurar una instalación, maniobra, mantenimiento, reparación y uso seguros de este tipo de puertas.

2. Que las instrucciones deben indicar los diferentes niveles de competencia, incluyendo aquellos procedimientos de mantenimiento avanzado que deben ser ejecutados únicamente por personal adecuadamente preparado.

UNE-EN16005 de “Seguridad de Uso de Puertas Automáticas Peatonales”, apartado 4.2.1
“… para asegurar un funcionamiento seguro, una fiabilidad de larga duración y un funcionamiento eficiente, las puertas peatonales automáticas (incluyendo sus dispositivos de protección y los sistemas de seguridad) deben mantenerse regularmente conforme a la especificación del fabricante. Así mismo, deben detallar la frecuencia de mantenimiento (la frecuencia recomendada para la verificación del funcionamiento correcto de las funciones deseguridad y los dispositivos





PUERTAS CORREDERAS

1.- COMPROBACIONES Y AJUSTES:

a. Chequear visualmente el estado de la perfilería, felpillos, gomas (fijación y limpieza), cristales. Comprobar el estado de las guías de suelo y cambiar si hace falta.

b. Observar el funcionamiento de la puerta. Verificando velocidad, aceleración, fuerza.

c. Comprobar el estado del selector variando las diferentes posiciones. Comprobación del cerrojo (opción)

d. Activación: comprobación de los radares exteriores e interiores, (ajustar si procede). Otras posibles unidades de activación, (tarjeteros, pulsadores, mandos a distancia.)

e. Seguridades: verificar que actúan las fotocélulas, que están bien, fijadas y limpias de polvo.

f. En el caso de ser perfilerías antipático comprobar su correcto funcionamiento. (Ajustar y limpiar ball-cach)

g. Verificar la parada instantánea de la puerta abatiendo las hojas en el sentido de la evacuación, las hojas no deben caerse al suelo, (ajuste de brazo antipánico). 

h. Verificar que las hojas se abaten con la presión suficiente y que se vuelven a su posición normal con facilidad (Ajustes y limpieza si procede).

i. Comprobación de la batería de emergencia (desconectando la alimentación 220V. La puerta debe abrirse excepto en cerrado).


2.- INTERIOR DEL MECANISMO:

a. Descubrir el mecanismo y verificar el estado de la correa del motor (que no está pellizcada o deteriorada) y la tensión de esta correa, (que no está muy tensa, ni destensada).

b. Si tiene cerrojo comprobar que actúa sin esfuerzos y que bloquea y libera las dos hojas con facilidad.

c. Limpiar el carril y mover la puerta manualmente para comprobar que esta va suave y no se produce ningún roce. Las barras de la transmisión deben estar perfectamente alineadas y horizontales.

d. Verificar aplomado de las hojas para que realice un buen cierre.

e. Comprobar bornes de conexión y cableado en general, amarrando los cables con correíllas.

f. Limpieza de cobertor por el exterior e interior.


PUERTAS BATIENTES


1.- COMPROBACIONES Y AJUSTES:

a. Chequear visualmente el estado de la perfilería, felpillos, gomas (fijación y limpieza), cristales. Comprobar el estado de las bisagras y puntos de giro, lubricar si hace falta. 

b. Observar el funcionamiento de la puerta. Verificando velocidad, aceleración, fuerza. 

c. Comprobar el estado del selector variando las diferentes posiciones. Comprobación del cerrojo (opción) 

d. Activación, comprobación de los radares exteriores e interiores, (ajustar si procede). Otras posibles unidades de activación, (tarjeteros, pulsadores, mandos a distancia.) 

e. Seguridades, verificar que actúan los Eyetech, que están bien, fijados y limpios de polvo. (Ajustar si procede) 

f. En el caso de brazos antipático comprobar su correcto funcionamiento. (Ajustar y limpiar ball-cach). 

g. Verificar la parada instantánea del motor abatiendo las hojas en el sentido de la evacuación.

h. Verificar que las hojas se abaten con la presión suficiente y que se vuelven a su posición normal con facilidad (Ajustes y limpieza si procede). 


2.- INTERIOR DEL MECANISMO:

a. Descubrir el mecanismo y verificar el estado de la correa del motor (que no está pellizcada o deteriorada) y la tensión de esta correa, (que no está muy tensa, ni destensada). 

b. Comprobar que tiene aceite suficiente y que no tiene pérdidas importantes.

c. Si tiene cerrojo comprobar que actúa sin esfuerzos y que bloquea y libera las dos hojas con facilidad. (Cerraderos) 

d. Comprobar bornes de conexión y cableado en general, amarrando los cables con correíllas. 

e. Limpieza de cobertor por el exterior e interior.

f. Comprobación de las articulaciones de los brazos, el amarre de este a la hoja,


Otra normativa aplicable

Una vez instalada, la ley exige que la puerta se mantenga segura a lo largo de los años mediante revisiones profesionales.
· UNE 85635:2012: Es la norma específica en España que regula cómo deben realizarse las tareas de mantenimiento, reparación y modificación de las puertas de garaje e industriales. Establece la obligatoriedad de llevar un libro de mantenimiento. 
· Real Decreto 1215/1997: En el ámbito laboral (empresas, naves industriales), esta ley española transpone la directiva de equipos de trabajo, exigiendo que las puertas y barreras se sometan a un mantenimiento preventivo riguroso para proteger a los trabajadores. 
4. Código Técnico de la Edificación (CTE) en España 
El CTE (especialmente en sus Documentos Básicos) incluye exigencias obligatorias para estas instalaciones dentro de los edificios:
· DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad): Exige que las puertas automáticas dispongan de sistemas de protección contra el atrapamiento, sistemas de parada de emergencia y que faciliten la accesibilidad universal. 
· DB-SI (Seguridad en caso de Incendio): Regula las puertas automáticas que se sitúan en vías de evacuación. En caso de fallo de suministro eléctrico o señal de incendio, estas puertas deben abrirse automáticamente o permitir la apertura manual de forma inmediata para no bloquear la salida. 
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CORREDERA BATIENTE BARRERA

Motor  X X X

Reductora  X X X

Polea motor  X

Correa  X X X

Final de carrera  X

Batería  X

Función de emergencia  X

Rueda de carro  X

Carril rodadura  X

Carril guía  X

Zapata guía  X

Soporte guía  X

Sistema antipánico X X X

Selector de maniobras  X X X

Fusibles  X X X

Apertura mantenida X X X

Velocidad de apertura  X X X

Velocidad de ciere  X X X

Ajuste frenado  X X X

Cerrojo  X X X

Unidad hidráulica  X X

Bomba de aceite  X X

Respiradero de aceite  X X

Válvulas de ajuste  X X

Cuenta vueltas  X

Brazos  X X

Door panic stop  X

Muelle de retorno  X X

Sistema giro  X X

Condensador  X X

Sensor de seguridad  X X

Cerrojo electromagnetico  X

Radares  X X X

Fotocélulas  X X X

Pegatinas y logos  X X X


image2.jpeg




image3.png
Junta de Andalucia




